## Relatorio
RELATORIO DE ENSAIO - TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Fator de Potencia / Tangente Delta
Comissionamento e manutencao - documento tecnico para analise do responsavel
CLIENTE E LOCAL
CLIENTE |  |  |  |  | UNIDADE / SUBESTACAO
LOCAL |  |  |  |  | DATA DO ENSAIO | 12/06/2026
TRANSFORMADOR
EQUIPAMENTO / TAG | TR-02 - Transformador de Forca |  |  |  | FABRICANTE | WEG Transformadores
NUMERO DE SERIE | WTR-230-0098774 |  |  |  | ANO DE FABRICACAO | 2014
POTENCIA NOMINAL | 100/133 MVA (ONAN/ONAF) |  |  |  | CLASSE DE TENSAO | 230 kV / 69 kV
RELACAO DE TRANSFORMACAO | 230000 / 69000 |  |  |  | TIPO DE LIGACAO | YNyn0 (d)
ENSAIO E INSTRUMENTO
EMPRESA EXECUTORA |  |  |  |  | RESPONSAVEL TECNICO
PROCEDIMENTO / NORMA DE REF. | IEEE C57.152 / IEC 60076-1 (referencia de boas praticas) |  |  |  | INSTRUMENTO UTILIZADO | Megger DELTA 4310 - 12 kV
N. DE SERIE DO INSTRUMENTO | MGR-4310-22817
CONDICOES AMBIENTAIS
TEMPERATURA AMBIENTE (C) | 31 |  |  |  | UMIDADE RELATIVA (%) | 58
TEMPERATURA DO OLEO (C) | 42
MEDICOES - FATOR DE POTENCIA / TANGENTE DELTA
Enrolamento | Modo de ensaio | Tensao (kV) | Capacitancia (pF) | Corrente (mA) | Perdas (W) | FP medido (%) | tan d medido (%) | Fator corr. temp. | FP/tan d corr. (%)
AT (230 kV) | GST (CH) | 10 | 9120 | 34.4 | 1.13 | 0.329 | 0.329 | 0.8 | 0.2632
BT (69 kV) | GST (CL) | 10 | 12480 | 47 | 1.86 | 0.396 | 0.396 | 0.8 | 0.3168
AT-BT | UST (CHL) | 10 | 6340 | 23.9 | 0.64 | 0.268 | 0.268 | 0.8 | 0.2144
Bucha AT - H1 | GST | 10 | 318 | 1.2 | 0.012 | 0.312 | 0.312 | 0.8 | 0.2496
Bucha AT - H2 | GST | 10 | 324 | 1.22 | 0.013 | 0.335 | 0.335 | 0.8 | 0.268
Bucha BT - X1 | GST | 10 | 405 | 1.53 | 0.021 | 0.447 | 0.447 | 0.8 | 0.3576
GRAFICO
OBSERVACOES TECNICAS / PARECER DO RESPONSAVEL
Este relatorio apresenta dados de ensaio e calculos de apoio. Nao constitui veredito de conformidade. A avaliacao dos resultados frente a criterios normativos e a decisao tecnica sao de responsabilidade do engenheiro responsavel.
RESPONSAVEL TECNICO
NOME |  |  |  |  | REGISTRO (CREA/TITULO)
| Assinatura |  |  |  |  | Data