## Relatorio
RELATORIO DE ENSAIO - TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Resistencia de Isolamento
Comissionamento e manutencao - documento tecnico para analise do responsavel
CLIENTE E LOCAL
CLIENTE |  |  |  |  | UNIDADE / SUBESTACAO
LOCAL |  |  |  |  | DATA DO ENSAIO
TRANSFORMADOR
EQUIPAMENTO / TAG | TR-02 - Transformador de Forca |  |  |  | FABRICANTE | WEG Transformadores
NUMERO DE SERIE | WTR-230-0098774 |  |  |  | ANO DE FABRICACAO | 2014
POTENCIA NOMINAL | 100/133 MVA (ONAN/ONAF) |  |  |  | CLASSE DE TENSAO | 230 kV / 69 kV
RELACAO DE TRANSFORMACAO | 230000 / 69000 |  |  |  | TIPO DE LIGACAO | YNyn0
ENSAIO E INSTRUMENTO
EMPRESA EXECUTORA |  |  |  |  | RESPONSAVEL TECNICO
PROCEDIMENTO / NORMA DE REF. | IEEE 43 / IEC 60076-1 (referencia de boas praticas) |  |  |  | INSTRUMENTO UTILIZADO | Megger MIT525 - 5 kV
N. DE SERIE DO INSTRUMENTO | MGR-MIT525-77310
CONDICOES AMBIENTAIS
TEMPERATURA AMBIENTE (C) | 31 |  |  |  | UMIDADE RELATIVA (%) | 58
TEMPERATURA DO OLEO (C) | 42
MEDICOES - RESISTENCIA DE ISOLAMENTO
Circuito | Tensao teste (V) | R 15s (GOhm) | R 30s (GOhm) | R 60s/1min (GOhm) | R 10min (GOhm) | Temp. (C) | DAR | IP | Tempo
AT x Terra (BT aterrada) | 5000 | 3.1 | 4.05 | 5.6 | 11.2 | 42 | 1.3827 | 2 | 15s
BT x Terra (AT aterrada) | 5000 | 2.4 | 3.15 | 4.35 | 8.7 | 42 | 1.381 | 2 | 30s
AT x BT | 5000 | 4.2 | 5.5 | 7.8 | 16.4 | 42 | 1.4182 | 2.1026 | 60s/1min
10min
GRAFICO
OBSERVACOES TECNICAS / PARECER DO RESPONSAVEL
Este relatorio apresenta dados de ensaio e calculos de apoio. Nao constitui veredito de conformidade. A avaliacao dos resultados frente a criterios normativos e a decisao tecnica sao de responsabilidade do engenheiro responsavel.
RESPONSAVEL TECNICO
NOME |  |  |  |  | REGISTRO (CREA/TITULO)
| Assinatura |  |  |  |  | Data