## Relatorio
RELATORIO DE ENSAIO - TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Resistencia Ohmica dos Enrolamentos
Comissionamento e manutencao - documento tecnico para analise do responsavel
CLIENTE E LOCAL
CLIENTE |  |  |  |  | UNIDADE / SUBESTACAO
LOCAL |  |  |  |  | DATA DO ENSAIO
TRANSFORMADOR
EQUIPAMENTO / TAG | TR-02 - Transformador de Forca |  |  |  | FABRICANTE | WEG Transformadores
NUMERO DE SERIE | WTR-230-0098774 |  |  |  | ANO DE FABRICACAO | 2014
POTENCIA NOMINAL | 100/133 MVA (ONAN/ONAF) |  |  |  | CLASSE DE TENSAO | 230 kV / 69 kV
RELACAO DE TRANSFORMACAO | 230000 / 69000 |  |  |  | TIPO DE LIGACAO | YNyn0
ENSAIO E INSTRUMENTO
EMPRESA EXECUTORA |  |  |  |  | RESPONSAVEL TECNICO
PROCEDIMENTO / NORMA DE REF. | IEC 60076-1 / IEEE C57.152 (referencia de boas praticas) |  |  |  | INSTRUMENTO UTILIZADO | Megger MTO330 - micro-ohmimetro
N. DE SERIE DO INSTRUMENTO | MGR-MTO330-44120
CONDICOES AMBIENTAIS
TEMPERATURA AMBIENTE (C) | 31 |  |  |  | UMIDADE RELATIVA (%) | 58
TEMPERATURA DO OLEO (C) | 42
MEDICOES - RESISTENCIA OHMICA DOS ENROLAMENTOS
Enrolamento | Tap | R Fase A (mOhm) | R Fase B (mOhm) | R Fase C (mOhm) | Media (mOhm) | Var. fases (%) | Referencia (mOhm) | Dif. vs ref. (%)
AT | 1 (+10%) | 612.4 | 614.8 | 611.9 | 613.0333 | 0.47306 | 610 | 0.49727
AT | 9 (Nominal) | 558.2 | 560.1 | 557.6 | 558.6333 | 0.44752 | 556 | 0.47362
AT | 17 (-10%) | 503.7 | 505 | 502.9 | 503.8667 | 0.41678 | 501.5 | 0.47192
BT | - | 24.18 | 24.31 | 24.09 | 24.1933 | 0.90934 | 24 | 0.80556
GRAFICO
OBSERVACOES TECNICAS / PARECER DO RESPONSAVEL
Este relatorio apresenta dados de ensaio e calculos de apoio. Nao constitui veredito de conformidade. A avaliacao dos resultados frente a criterios normativos e a decisao tecnica sao de responsabilidade do engenheiro responsavel.
RESPONSAVEL TECNICO
NOME |  |  |  |  | REGISTRO (CREA/TITULO)
| Assinatura |  |  |  |  | Data