## Relatorio
RELATORIO DE ENSAIO - TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Relacao de Transformacao (TTR)
Comissionamento e manutencao - documento tecnico para analise do responsavel
CLIENTE E LOCAL
CLIENTE |  |  |  |  | UNIDADE / SUBESTACAO
LOCAL |  |  |  |  | DATA DO ENSAIO
TRANSFORMADOR
EQUIPAMENTO / TAG | TR-02 - Transformador de Forca |  |  |  | FABRICANTE | WEG Transformadores
NUMERO DE SERIE | WTR-230-0098774 |  |  |  | ANO DE FABRICACAO | 2014
POTENCIA NOMINAL | 100/133 MVA (ONAN/ONAF) |  |  |  | CLASSE DE TENSAO | 230 kV / 69 kV
RELACAO DE TRANSFORMACAO | 230000 / 69000 |  |  |  | TIPO DE LIGACAO | YNyn0 (comutador no lado AT)
ENSAIO E INSTRUMENTO
EMPRESA EXECUTORA |  |  |  |  | RESPONSAVEL TECNICO
PROCEDIMENTO / NORMA DE REF. | IEEE C57.152 / IEC 60076-1 (referencia de boas praticas) |  |  |  | INSTRUMENTO UTILIZADO | Megger TTR330 - 3 fases
N. DE SERIE DO INSTRUMENTO | MGR-TTR330-10542
CONDICOES AMBIENTAIS
TEMPERATURA AMBIENTE (C) | 31 |  |  |  | UMIDADE RELATIVA (%) | 58
TEMPERATURA DO OLEO (C) | 42
MEDICOES - RELACAO DE TRANSFORMACAO (TTR)
Tap | Par de fases | Relacao nominal | Relacao medida | Corr. excit. (mA) | Defasagem | Desvio (%)
1 (+10%) | H1-H2 | 3.6667 | 3.6696 | 5.2 | 0.0 deg | 0.07909
1 (+10%) | H2-H3 | 3.6667 | 3.6711 | 5.4 | 0.0 deg | 0.12
1 (+10%) | H3-H1 | 3.6667 | 3.6685 | 5.1 | 0.0 deg | 0.04909
5 (+5%) | H1-H2 | 3.5 | 3.5028 | 5.2 | 0.0 deg | 0.08
5 (+5%) | H2-H3 | 3.5 | 3.5042 | 5.4 | 0.0 deg | 0.12
5 (+5%) | H3-H1 | 3.5 | 3.5017 | 5.1 | 0.0 deg | 0.048571
9 (Nominal) | H1-H2 | 3.3333 | 3.336 | 5.2 | 0.0 deg | 0.081001
9 (Nominal) | H2-H3 | 3.3333 | 3.3373 | 5.4 | 0.0 deg | 0.12
9 (Nominal) | H3-H1 | 3.3333 | 3.335 | 5.1 | 0.0 deg | 0.051001
13 (-5%) | H1-H2 | 3.1667 | 3.1692 | 5.2 | 0.0 deg | 0.078947
13 (-5%) | H2-H3 | 3.1667 | 3.1705 | 5.4 | 0.0 deg | 0.12
13 (-5%) | H3-H1 | 3.1667 | 3.1682 | 5.1 | 0.0 deg | 0.047368
17 (-10%) | H1-H2 | 3 | 3.0024 | 5.2 | 0.0 deg | 0.08
17 (-10%) | H2-H3 | 3 | 3.0036 | 5.4 | 0.0 deg | 0.12
17 (-10%) | H3-H1 | 3 | 3.0015 | 5.1 | 0.0 deg | 0.05
GRAFICO
OBSERVACOES TECNICAS / PARECER DO RESPONSAVEL
Este relatorio apresenta dados de ensaio e calculos de apoio. Nao constitui veredito de conformidade. A avaliacao dos resultados frente a criterios normativos e a decisao tecnica sao de responsabilidade do engenheiro responsavel.
RESPONSAVEL TECNICO
NOME |  |  |  |  | REGISTRO (CREA/TITULO)
| Assinatura |  |  |  |  | Data